### mgr inż. KAZIMIERZ KOŚCIELNY

1

HYDRO – SAN

PROJEKTOWANIE, NADZORY

__________________________________________________________

## 98-200 SIERADZ    ul. Wakacyjna 9    NIP 827-116-65-50

__________________________________________________________

| TEMAT- ZADANIE LOKALIZACJA-ADRES RODZAJ OPRACOWANIA INWESTOR AUTOR OPRACOWANIA OŚWIADCZENIE DATA OPRACOWANIA | KONCEPCJA ODPROWADZENIA WÓD DESZCZOWYCH W BURZENINIE BURZENIN gm. BURZENIN KONCEPCJA ODPROWADZENIA WÓD DESZCZOWYCH W m. BURZENIN WRAZ Z KONCEPCJĄ ZABEZPIECZENIA PRZECIWPOWODZIOWEGO TERENÓW ZALEWOWYCH BURZENINA #### GMINA BURZENIN ul SIERADZKA 1 98-260 BURZENIN mgr inż. Kazimierz Kościelny nr upr proj 107/78/87/81 ŁOD/WM/7651/106 Niniejsze opracowanie zostało wykonane zgodnie z: umową, obowiązującymi przepisami techniczno-budowlanymi, normami i wytycznymi. Opracowanie jest w stanie kompletnym z punktu widzenia celu któremu ma służyć. Prawa autorskie zastrzeżone. Sieradz, kwiecień 2008 r. |
| --- | --- |

SPIS TREŚCI

1. Podstawa opracowania								str 3

2. Cel i zakres opracowania							str 3

3. Rozwiązania projektowe							str 3

3.1 Kanalizacja deszczowa 							str 4

3.1.1. Podział obszaru opracowania na zlewnie				str 5

3.1.2. Dane wyjściowe do wymiarowania sieci deszczowej			str 6

3.1.3. Wyniki obliczeń kanałów							str 7

3.1.4. Obiekty na sieci deszczowej						str 9

3.1.4.1.Odbiorniki wód deszczowych, wyloty 					str 10

3.1.4.2. Pompownia deszczowa							str 10

3.1.4.3 Separator									str 11

3.1.4.4. Wpusty deszczowe							str 12

3.1.4.5. Przelewy									str 12

3.1.4.6. Kolizje sieci deszczowej							str 13

3.2. Zabezpieczenie przeciwpowodziowe					str 13

3.2.1. Zagrożenia powodziowe							str 13

3.2.2. Praca sieci deszczowej w warunkach wysokich stanów rzeki Warty	str 14

3.2.3. Pompownia powodziowa							str 15

3.2.4. Zbiornik retencyjny								str 16

3.3. Etapy realizacji									str 17

3.4. Zestawienia szacunkowych kosztów					str 17

3.5. Karty ważniejszych urządzeń						str

4. Załączniki graficzne								str

4.1. Mapa podziału obszaru opracowania na zlewnie				str

4.2. Schematy obliczeniowe							str

4.3. Mapka zagrożeń i obiektów powodziowych				str

4.3. Mapy sytuacyjno – wysokościowe rozwiązań projektowych		str

1. Podstawa opracowania.

podstawę niniejszego opracowania stanowią:

- zlecenie i umowa z Gminą Burzenin

- mapy topograficzne i sytuacyjno – wysokościowe w skali 1 : 5 000 oraz 1 : 10 000

- mapy sytuacyjno – wysokościowe kanalizacji sanitarnej 1 : 1 000

- uzgodnienia z urzędem gminy w Burzeninie

- rozpoznanie terenowe, inwentaryzacja w terenie

- literatura fachowa, wytyczne, przepisy

2. Cel i zakres opracowania.

Celem opracowania jest przedstawienie koncepcji, wraz z określeniem szacunkowych kosztów, określającej sposób odprowadzenia wód powierzchniowych, deszczowych i roztopowych, z terenów miejscowości Burzenin, a także, z uwagi na hydrografię terenów objętych opracowaniem, przedstawienie koncepcyjnych rozwiązań zabezpieczeń tych terenów przed podtopieniami spowodowanymi wysokimi stanami rzeki Warty.

Zakres opracowania obejmuje tereny zabudowane i nie zabudowane Burzenina, o powierzchni ca 80 ha, w lewostronnej zlewni rzeki Warty.

3. Rozwiązania projektowe.

Przy przyjmowaniu rozwiązań projektowych niniejszego opracowania kierowano się następującymi zasadami, mając na uwadze Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 24 lipca 2006 r w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego:

- ilośc ścieków deszczowych kierowanych do oczyszczenia powinna pochodzić z jak najmniejszych zlewni co wiąże się z możliwie minimalnymi gabarytami urządzeń oczyszczających

- ilość ścieków kierowanych na przepompownie powinna być możliwie jak najmniejsza

- koncepcja powinna umożliwiać etapowe projektowanie i wykonawstwo urządzeń kanalizacji deszczowej

- tam, gdzie jest to możliwe, stosować najtańszy rodzaj odbiorników, czyli rowy otwarte

3.1. Kanalizacja deszczowa.

Kanalizację deszczową projektuje się kanałami krytymi, o przekrojach kołowych, z rur z tworzyw sztucznych, zlokalizowanych w ciągach komunikacyjnych (ulicach).

Kanały kryte odprowadzają wody deszczowe z ulic gminnych, drogi powiatowej oraz z drogi wojewódzkiej.

Zgodnie z przepisami, ścieki deszczowe odprowadzane z dróg gminnych oraz powiatowej ( nie jest drogą kat. G) – nie wymagają oczyszczenia przed wprowadzeniem do odbiornika, jakimi są prawostronne dopływy rz. Warty lub sama rzeka Warta.

Ścieki deszczowe z kanałów położonych w drodze wojewódzkiej, wymagają oczyszczenia przed skierowaniem ich do odbiornika. Biorąc pod uwagę koszty inwestycyjne i eksploatacyjne urządzeń odpowiednich do oczyszczania ścieków deszczowych, przed opracowaniem projektu budowlano – wykonawczego kanalizacji deszczowej w drodze wojewódzkiej, należy wykonać badania ścieków tam powstających. W przypadku stwierdzenia zawiesiny ogólnej w ściekach poniżej 100 mg/l oraz węglowodorów ropopochodnych w ilości poniżej 15 mg/l – budowa urządzeń oczyszczających będzie zbędna.

Rowy otwarte zaprojektowano poza terenami zabudowanymi, w celu przejęcia wód deszczowych i roztopowych z wzniesień otaczających Burzenin, w celu odciążenia kanałów krytych, tam, gdzie to było możliwe i racjonalne.

Jako urządzenie chroniące przed zalewaniem wodą terenów gdzie zakłócono odpływ wód powierzchniowych poprzez nasyp drogowy (ul. Górzysta) przewidziano wykonanie przepustu drogowego.

Tereny chronione wałami przeciwpowodziowymi, wyposażono w rozwiązania zabezpieczające przed zalewaniem dopływającymi na nie wodami powierzchniowymi w czasie wysokich stanów wody w rzece Warcie.

3.1.1 Podział obszaru opracowania na zlewnie.

Kierując się zasadami opisanymi w pkt. 3 niniejszego opracowania, na obszarze objętym koncepcją, wydzielono następujące zlewnie podstawowe, zasilające w wody deszczowe kanały stanowiące odrębne systemy, odprowadzające ściki deszczowe  do odbiorników oddzielnymi wylotami.

Zlewnie podstawowe podzielono na zlewnie cząstkowe, w zależności od ukształtowania terenu i trasy odbiornika.

Poniżej opisano zlewnie podstawowe, zlewnie cząstkowe zawierają tabele z wynikami obliczeń hydraulicznych kanałów.

Zlewnia nr 1 –obejmuje dopływy do kanałów przede wszystkim z drogi wojewódzkiej oraz ulic dalej wymienionych lub ich części i ich okolic i posiada odpływ do Strugi będącej lewobrzeżnym dopływem Warty, poprzez wymagane urządzenia oczyszczające, zlokalizowane tuż przed wylotem. Kanały w zlewni nie zagrożone wezbraniami powodziowymi w dolinie rzeki Warty. Do zlewni nr 1 należą ulice: ul. Kościelna, ul. Rynek, ul. Polna, ul. Sieradzka, ul. Dojazdowa. Powierzchnia rzeczywista zlewni to 13,54 ha, powierzchnia zredukowana – 7,14 ha.

Zlewnia nr 2 – obejmuje dopływy z dróg powiatowych i gminnych, posiada wylot do istniejącego przepustu wałowego w ul. Widawskiej i dalej do rz. Warty, wody deszczowe przed wprowadzeniem do rzeki nie wymagają podczyszczenia. Zlewnia zagrożona podtopieniem przez powódź w dolinie rzeki Warty. Do zlewni nr 2 należą tereny z naturalnymi spadkami do ulic: Witosa, Wojska Polskiego, Broniewskiego, Złoczewska, Rynek, Widawska, Boczna, Pstrokońskiego, Dolna. Powierzchnia rzeczywista zlewni to 10,67 ha, powierzchnia zredukowana – 6,88 ha.

Zlewnia nr 3 – obejmuje dopływy z drogi powiatowej oraz dróg gminnych, posiada wylot do Strugi w ul. Lipowej, wody z wylotu nie wymagają oczyszczania, zlewnia nie zagrożona powodzią w dolinie rz. Warty. Do zlewni nr 3 tereny z naturalnym spadkiem do ulic lub ich części: Armii Krajowej, Broniewskiego, Lipowej i Złoczewskiej. Powierzchnia rzeczywista zlewni to 9,74 ha, powierzchnia zredukowana zlewni to 2,79 ha. Odprowadzenie wód z tej zlewni oddzielnie, ma na celu zabezpieczenie centrum Burzenina przed napływem wód burzowych i roztopowych z wyższych terenów niezabudowanych.

Zlewnia nr 4 – obejmuje dopływy z z dróg gminnych, proponuje się wylot z tej zlewni do istniejącego umocnionego rowu przy drodze wojewódzkiej , wody zlewni nie wymagają oczyszczania, zlewnia nie zagrożona wezbraniami rz. Warty. Do zlewni nr 4 należą tereny z naturalnym spadkiem do ulic lub ich części: Górzystej, Armii Krajowej, Kościelnej oraz Mostowej. Powierzchnia rzeczywista zlewni to 5,29 ha, powierzchnia zredukowana – 2,12 ha.

Zlewnia nr 5 – obejmuje dopływy z drogi powiatowej, pól oraz dróg gminnych, zabezpieczając przed ich napływem centrum Burzenina, posiada wylot do Strugi, wody z niej nie wymagają oczyszczenia. Zlewnia nie zagrożona wezbraniami rz. Warty. Do zlewni należą tereny z naturalnym spadkiem do ulic lub ich części: Złoczewskiej  i Armii Krajowej. Powierzchnia rzeczywista zlewni to 19,49 ha, powierzchnia zredukowana – 4,69 ha.

Zlewnia Zamłynie – jest zlewnią specyficzną, o bardzo małych spadkach, obejmuje dopływy wód powierzchniowych z terenów Burzenina położonych bezpośrednia na zawalu lewobrzeżnego wału powodziowego rz. Warty, jest zagrożona podtopieniami podczas wezbrań rzeki. Wody deszczowe odprowadzane są z dróg gminnych i nie wymagają oczyszczania. Ze względu na małe spadki terenu, brak jest możliwości odprowadzenia tych wód bezpośrednio do odbiornika, zachodzi konieczność zastosowania przepompowni. Do zlewni należą ulice oraz tereny przyległe do ulic lub ich części: Dojazdowa, Ogrodowa, Zamłynie, Sadowa, Widawska, Poprzeczna, bez nazwy. Powierzchnia rzeczywista zlewni to 13,48 ha, powierzchnia zredukowana – 2,86 ha.

3.1.2.Dane wyjściowe do wymiarowania sieci deszczowej

Metoda obliczeń – granicznych natężeń

Średnioroczny opad 	 600 mm

Prawdopodobieństwo pojawienia się deszczu 	100%

Miarodajny czas trwania deszczu 	10 minut

Czas koncentracji – 5 min

Przekrój kanałów – kołowy

Przekrój rowów: b =0,5 m 	h =- 1,0 m	n = 1:1,5

Wymiarowanie kanałów  - wg wzoru Manninga

Wymiarowanie rowów – wg. Ganguillet-Kuttera

Współczynnki spływu -  w zależności od rodzaju i spadku nawierzchni

3.1.3. Wyniki obliczeń kanałów.

Wyniki obliczeń kanałów podano zlewniami, zgodnie z załączonymi w zał. nr 4.2. schematami obliczeniowymi.

Zlewnia nr 1

| Kanał [nr] | Węzeł P [nr] | Węzeł K [nr] | Długość [m] | Przepływ [dcm3/s] | Średnica [m] | Szybkość [m/s] | Napeł nienie |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | 2 | 300 | 72,7 | 0,50 | 0,83 | 23 |
| 2 | 2 | 9 | 195 | 109,9 | 0,50 | 1,79 | 18 |
| 3 | 9 | 10 | 140 | 154,1 | 0,50 | 1,61 | 25 |
| 4 | 10 | 13 | 165 | 205,1 | 0,50 | 1,80 | 27 |
| 5 | 11 | 12 | 150 | 25,6 | 0,25 | 1,49 | 9 |
| 6 | 12 | 13 | 200 | 68,1 | 0,30 | 2,14 | 14 |
| 7 | 13 | 15 | 90 | 282,7 | 0,60 | 1,63 | 35 |
| 8 | 14 | 15 | 225 | 21,7 | 0,25 | 0,9 | 12 |
| 9 | 15 | 16 | 60 | 315,6 | 0,80 | 1,44 | 36 |
| 10 | 16 | 16A | 200 | 322,0 | 0,80 | 1,74 | 32 |

Zlewnia nr 2

| Kanał [nr] | Węzeł P [nr] | Węzeł K [nr] | Długość [m] | Przepływ [dcm3/s] | Średnica [m] | Szybkość [m/s] | Napeł nienie |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 17 | 18 | 240 | 35,3 | 0,25 | 1,48 | 12 |
| 2 | 19 | 18 | 100 | 34,6 | 0,25 | 1,76 | 11 |
| 3 | 18 | 21 | 135 | 76,3 | 0,25 | 2,39 | 15 |
| 4 | 20 | 21 | 155 | 96,5 | 0,30 | 2,51 | 16 |
| 5 | 21 | 22 | 225 | 307,0 | 0,50 | 2,87 | 27 |
| 6 | 22 | 24 | 80 | 317,2 | 0,50 | 2,77 | 29 |
| 7 | 23 | 24 | 55 | 6 | 0,25 | 0,83 | 5 |
| 8 | 24 | 26 | 15 | 337,6 | 0,50 | 2,44 | 33 |
| 9 | 25 | 26 | 70 | 0,3 | 0,25 | 0,32 | 1 |
| 10 | 26 | 32 | 95 | 352,8 | 0,50 | 2,83 | 30 |
| 11 | 32 | 33 | 70 | 452,3 | 0,6 | 2,36 | 38 |
| 12 | 33 | 34 | 35 | 457,9 | 0,6 | 2,37 | 39 |
| 13 | 34 | 35 | 20 | 457,9 | 0,6 | 3,47 | 28 |
| 14 | 6 | 7 | 120 | 41,6 | 0,25 | 1,95 | 12 |
| 15 | 8 | 7 | 120 | 12,3 | 0,25 | 1,52 | 5 |
| 16 | 7 | 30 | 110 | 65,0 | 0,25 | 2,58 | 13 |
| 17 | 30 | 31 | 65 | 69,8 | 0,25 | 2,42 | 13 |
| 18 | 31 | 32 | 75 | 93,5 | 0,4 | 1,90 | 16 |
| Kanał [nr] | Węzeł P [nr] | Węzeł K [nr] | Długość [m] | Przepływ [dcm3/s] | Średnica [m] | Szybkość [m/s] | Napeł nienie |
| 19 | 29 | 28 | 35 | 4 | 0,25 | 0,45 | 6 |
| 20 | 28 | 31 | 35 | 12,9 | 0,25 | 0,78 | 9 |
| 21 | 27 | 28 | 65 | 4 | 0,25 | 0,99 | 4 |

Zlewnia nr 3

| Kanał [nr] | Węzeł P [nr] | Węzeł K [nr] | Długość [m] | Przepływ [dcm3/s] | Średnica [m] | Szybkość [m/s] | Napeł nienie |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 36 | 38 | 325 | 96,9 | 0,4 | 1,02 | 28 |
| 2 | 38 | 39 | 125 | 130,7 | 0,4 | 2,12 | 20 |
| 3 | 39 | 40 | 220 | 181,8 | 0,4 | 3,37 | 17 |
| 4 | 37 | 38 | 60 | 18,2 | 0,25 | 0,83 | 12 |
| 5 | 41 | 39 | 210 | 33,5 | 0,25 | 1,32 | 13 |

Zlewnia nr 4

| Kanał [nr] | Węzeł P [nr] | Węzeł K [nr] | Długość [m] | Przepływ [dcm3/s] | Średnica [m] | Szybkość [m/s] | Napeł nienie |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 5 | 4 | 85 | 3 | 0,25 | 0,92 | 4 |
| 2 | 4 | 4A | 115 | 207,8 | 0,40 | 3,87 | 17 |
| 3 | 4A | 4B | 55 | 207,8 | 0,40 | 2,45 | 25 |
| 4 | 3 | 3A | 60 | 27,1 | 0,25 | 0,91 | 15 |
| 5 | 3A | 4 | 140 | 185,9 | 0,40 | 2,42 | 23 |

Zlewnia nr 5 – rowy otwarte

| Rówł [nr] | Węzeł P [nr] | Węzeł K [nr] | Długość [m] | Przepływ [dcm3/s] | Wymiary b = 05 m h = 1,0 m n = 1:1.5 i [%o] | Szyb kość [m/s] | Napeł nienie [cm] | Umoc- nienia |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 58 | 59 | 270 | 48,6 | 13 | 0,70 | 11 | darniowanie kożuchowe |
| 2 | 59 | 60 | 270 | 127,1 | 6,7 | 0,73 | 21 | j.w. |
| 3 | 60 | 61 | 150 | 158,0 | 1,3 | 0,42 | 36 | j.w. |
| 4 | 61 | 62 | 36 | 228,6 | 5,6 | 0,80 | 30 | j.w. |
| 5 | 62 | 63 | 274 | 244,3 | 37,6 | 1,63 | 19 | bruk kamienny |
| 6 | 64 | 65 | 230 | 16,7 | 13,5 | 0,50 | 6 | darn. kożuchowe |
| 7 | 65 | 66 | 227 | 48,1 | 6,2 | 0,54 | 13 | j.w. |
| 8 | 64 | 61 | 173 | 57,8 | 4,6 | 0,51 | 16 | j.w. |

Zlewnia Zamłynie

| Kanał [nr] | Węzeł P [nr] | Węzeł K [nr] | Długość [m] | Przepływ [dcm3/s] | Średnica [m] | Szybkość [m/s] | Napeł nienie |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 44 | 45 | 190 | 34,7 | 0,30 | 1,16 | 13 |
| 2 | 45 | 47 | 130 | 58,3 | 0,40 | 1,01 | 19 |
| 3 | 48 | 47 | 75 | 6,5 | 0,25 | 0,57 | 7 |
| 4 | 46 | 45 | 60 | 3,7 | 0,25 | 0,46 | 5 |
| 5 | 47 | 49 | 95 | 66,7 | 0,4 | 1,03 | 21 |
| 6 | 51 | 52 | 100 | 0,5 | 0,25 | 0,27 | 2 |
| 7 | 52 | 52a | 210 | 30,1 | 0,25 | 0,84 | 17 |
| 8 | 53 | 52a | 84 | 2,3 | 0,25 | 0,46 | 4 |
| 9 | 52a | 54 | 80 | 41,7 | 0,30 | 0,90 | 19 |
| 10 | 55 | 54 | 60 | 5,6 | 0,25 | 0,91 | 4 |
| 11 | 54 | 49 | 120 | 58,8 | 0,3 | 1,00 | 23 |
| 12 | 56 | 49 | 160 | 12,00 | 0,25 | 0,82 | 8 |
| 13 | 57 | 49 | 135 | 10,2 | 0,25 | 0,89 | 8 |
| 14 | 49 | PP | 10 | 147,7 | 0,50 | 1,9 | 27 |

Przepust drogowy.

Jednym z elementów infrastruktury likwidującej uciążliwości na terenach zabudowanych Burzenina, będzie przepust drogowy na ul. Górzystej, ułatwiający spływ wód powierzchniowych i likwidujący podtopienia związane z zakłóceniem spływu wód przez nasyp tej ulicy.

| Długość [m] | Przepływ [dcm3/s] | Średnica [m] | Szybkość [m/s] | Napełnienie [cm] |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 7 | 83,3 | 0,40 | 1,27 | 21 |

Przyjęto przepust: L = 7,0 m,  D = 0,60 m.

Uwaga: Wszystkie wyniki obliczeń hydraulicznych sieci i urządzeń winny być sprawdzone ewt. skorygowane na etapie projektu technicznego, po uzyskaniu dokładnej mapy sytuacyjno – wysokościowej.

3.1.4. Obiekty na sieci deszczowej

Jako uzbrojenie sieci deszczowej przewiduje się wykonanie wpustów deszczowych, wylotów do odbiorników, separatora, przelewu oraz przepompowni.

W trakcie szczegółowego rozwiązania tras kanałów może zajść konieczność projektowania syfonów na skrzyżowaniach sieci uzbrojenia podziemnego istniejącego jak i projektowanego.

3.1.4.1. Odbiorniki wód deszczowych, wyloty

Odbiornikami wód deszczowych będą :

- ciek „Struga” – ze zlewni nr nr 1, 3, oraz 5.

- rzeka Warta – ze zlewni nr2 oraz zlewni „Zamłynie”

- rynsztok wzdłuż drogi wojewódzkiej – ze zlewni nr 4

Rozwiązania szczegółowe dostosowania odbiorników winny zostać opracowane na etapie projektu.

Na etapie koncepcji zakładać można ze ciek „Struga” wymagać będzie pogłębienia celem lokalizacji wylotu ze zlewni nr 1, na pewno szczegółowych rozwiązań wymagać będzie odprowadzenie wód z pompowni ze zlewni „Zamłynie” na międzywale rzeki Warty, pozostałe odbiorniki lub ich części nie będą prawdopodobnie wymagać przebudowy – wyniknie to ostatecznie z uzgodnień z ich właścicielami.

Wyloty na sieci deszczowej będą wylotami rurociągów oraz rowów otwartych. Wszystkie wyloty muszą kończyć się odpowiednimi umocnieniami odbiorników, ponadto wyloty rurociągów muszą być zabezpieczone kratą. Sposób rozwiązań wylotów do przepustów wałowych, rynsztoku oraz na międzywale – musi zostać uzgodniony z właścicielem tych urządzeń.

3.1.4.2. Pompownia deszczowa.

Ścieki deszczowe ze zlewni „Zamłynie”, odprowadzane będą do odbiornika, czyli rzeki Warty, przy pomocy przepompowni.

Rozwiązania techniczne przepompowni, pojemność komory, rzędne poziomów sterujących, rodzaj i parametry rurociągu tłocznego oraz inne szczegóły – rozwiązane zostaną na etapie projektu technicznego.

Podstawowe parametry pompowni deszczowej możliwe do ustalenia na etapie koncepcji są następujące:

q pomp = 148 dm3/s

H geom = ca 4,50 m H2O

Wstępnie dobrano pompy zatapialne, z wirnikiem umożliwiającym niezakłócony przepływ zanieczyszczeń wielkogabarytowych:

Producent : HIDROSTAL

Typ pomp: E08Q SL/E200SL

q = 50 dm3/s

H = 4,5 m H2O

Moc znamionowa: 5,5 kW

Ilość sztuk: 3

Odprowadzenie wód z pompowni – rurociągiem tłocznym na międzywale rzeki Warty.

Pompownia powinna pracować automatycznie i posiadać odpowiednią sygnalizację oraz monitoring.

3.1.4.3. Separator

Zgodnie z obowiązującymi przepisami, ścieki deszczowe z drogi wojewódzkiej mogą być wprowadzane do ziemi lób wód, po odpowiednim oczyszczeniu.

Dlatego też, dla zlewni nr 1, przed wylotem do „Strugi” należy przewidzieć wykonanie separatora, umożliwiającego oczyszczenie wód deszczowych z nadmiaru zawiesiny oraz substancji ropopochodnych.

Gabaryty separatora powinny zapewnić oczyszczenie spływu ścieków deszczowych w ilości do 15 dm3/s i 1 ha zlewni.

Powierzchnia zredukowana zlewni nr 1 wynosi 7,14 ha, spływ obliczeniowy wód deszczowych wynosi 322 dm3/s.

Separator powinien przepuścić:

7,14 ha x 15 dm3/s = 107,1 dm3/s

Proponuje się zastosowanie separatora koalescencyjnego substancji ropopochodnych ze zintegrowanym osadnikiem i kanałem odciążającym typu 
ECO-K 100/1000 produkcji ECOLOGIC Bydgoszcz.

Przepustowość nominalna separatora – 100 l/s, przepustowość maksymalna – 
1000 l/s.

Pojemność osadnika – 10 m3.

Ostateczny dobór separatora powinien nastąpić na etapie projektu technicznego, najlepiej po wykonaniu badań ścieków deszczowych na zawiesinę i substancje ropopochodne. Eksploatację separatora należy powierzyć wyspecjalizowanej, posiadającej odpowiednią licencję, jednostce.

3.1.4.4. Wpusty deszczowe.

W celu przejęcia wód powierzchniowych przez kanały kryte, należy stosować wpusty deszczowe uliczne oraz wpusty podwórzowe – w każdym przypadku z osadnikiem.

Na ulicach, na które spływają wody deszczowe z okolicznych terenów zabudowanych, należy odpowiednio sieć wpustów ulicznych zagęścić. Wpusty podwórzowe tak lokalizować, aby wody powierzchniowe nie zalewały ciągów pieszych. Należy zwrócić uwagę, aby wpusty uliczne na drodze wojewódzkiej nie były podłączane do kanałów bez separatorów, co może się zdarzyć na skrzyżowaniach kanałów różnych zlewni.

Przypadki połączeń rowów otwartych z kanalizacją rozwiązywać indywidualnie, zawsze stosując kratę i osadnik.

3.1.4.5. Przelewy

W celu odprowadzenia wód deszczowych ze zlewni nr 2, w przypadku wysokiego stanu wód w rzece Warcie, powodującego zamknięcie przepustu wałowego w ul. Widawskiej, na kanale deszczowym, pomiędzy węzłami 31 i 32, należy zastosować przelew boczny, umożliwiający odpływ wód deszczowych do zbiornika retencyjnego, a dalej do pompowni powodziowej.

Rzędną korony przelewu należy tak zaprojektować, aby kanał mógł pracować grawitacyjne jak najdłużej, nie powodując jednak zalania okolicznych terenów.

Przelew powinien zostać wyposażony w zastawkę spustową, która będzie obniżać rzędną przelewu aż do dna kanału głównego w przypadku braku możliwości odpływu grawitacyjnego deszczówki. Takie rozwiązanie pozwoli również na kontrolę skuteczności zamknięcia przepustu wałowego.

Zastawka powinna działać automatycznie, a praca urządzenia przelewowo – spustowego powinna być odpowiednio monitorowana

Na etapie projektu należy również rozpatrzyć konieczność wykonania przelewu do zbiornika pompowni powodziowej z istniejących urządzeń kanalizacji deszczowej drogi wojewódzkiej, odprowadzanych rynsztokiem, a dalej rurociągiem wzdłuż wału powodziowego, do drugiego przepustu wałowego. Do tych urządzeń przewiduje się wylot ze zlewni nr 4. Zasada konstrukcji urządzeń przelewowo – spustowych taka, jak w zlewni nr 2.

3.1.4.6. Kolizje sieci deszczowej.

W trakcie projektowania kanalizacji deszczowej należy spodziewać się licznych kolizji, ze względu na bogate istniejące uzbrojenie podziemne ( energetyka, telekomunikacja, wodociąg, kanalizacja sanitarna) oraz nadziemne.

Poza ww „standardowymi” kolizjami, przewiduje się kolizje samej sieci deszczowej, co spowodowane jest koniecznością odprowadzenia wód deszczowych ze zlewni 
nr 1 przez separator. Skrzyżowania z kolektorem zlewni nr 1 nastąpią z kanałami zlewni nr 2 oraz nr 3. Należy to przewidzieć podczas projektowania zagłębień rurociągów, a w przypadku niemożności uniknięcia kolizji, należy projektować syfony na przewodach o mniejszych średnicach.

3.2. Zabezpieczenie powodziowe.

Konieczność przemyślenia zabezpieczeń powodziowych wynikła w trakcie analizy podziału terenu objętego opracowaniem na zlewnie, oraz analizy możliwości odbioru wód deszczowych przez istniejące przepusty wałowe.

3.2.1.Zagrożenia powodziowe

Z dużym uproszczeniem przyjmując, zagrożenia powodziowe bezpośrednie i pośrednie Burzenina można opisać następująco:

- Burzenin leży na zboczu doliny rzeki Warty, której rzędną lustra wody brzegowej w tej miejscowości można z dopuszczalnym przybliżeniem przyjąć jako 140,50 mnpm.

- zabudowany teren Burzenina położony jest pomiędzy rzędnymi 141,50 mnpm a 160,00 mnpm.

- nisko położona część zabudowy Burzenina, chroniona jest od powodzi bezpośredniej wałami przeciwpowodziowymi , czyli od wschodu - lewostronnym wałem rzeki Warty, od północy - lewostronnym wałem cofkowym „Strugi”, od południa - nasypem drogi wojewódzkiej Burzenin – Widawa.

- koronę wałów powodziowych wykonano na rzędnej ca 143,40 mnpm, zatem można przyjąć, że tereny zabudowane Burzenina położone poniżej rzędnej 143,00 mnpm, są zagrożone wezbraniami powodziowymi

- pomimo, że tereny zabudowane Burzenina chronione są wałami od bezpośrednich wezbrań rzeki Warty, nie są one w żaden sposób chronione przed skutkami wysokich i długotrwałych wezbrań, czyli podtopieniami wynikającymi z przesiąków wałowych oraz wodami opadowymi i roztopowymi dopływającymi do terenów chronionych w czasie wezbrań, kiedy klapy przepustów wałowych są zamknięte ( dotyczy zlewni nr 2 i 4) – patrz załącznik nr 4.3.

- wykonanie kanalizacji deszczowej w Burzeninie nie pogorszy tej sytuacji, pomoże nawet część wód skierować do odbiorników z ominięciem tych terenów (zlewnia nr 1), może natomiast spowodować kumulację zagrożeń w czasie

- praca podtopionej kanalizacji deszczowej w trakcie wysokich stanów rzeki Warty może także skutkować uszkodzeniami kanałów deszczowych.

Zagrożenia powodziowe obrazuje załącznik nr 4.3.

3.2.2. Praca sieci deszczowej w warunkach wysokich stanów rzeki Warty

Analizę pracy sieci deszczowej przeprowadzono dla rzędnej wody w międzywalu rzeki Warty, niższej o 0,4 m od korony wałów powodziowych, czyli 143,00 mnpm.

3.2.2.1.Zlewnia nr 1 zagrożona minimalnie

kanał podtopiony na odcinku ca 200 m od wylotu, brak zagrożenia wypłynięcia wód na tereny otaczające, na etapie projektu rozważyć możliwość wykorzystania obecnego wylotu kanału istniejącego.

3.2.2.2. Zlewnia nr 2 - zagrożona

Kanał podtopiony na odcinku  ca 150 m, istnieje możliwość przedostania się wód na tereny otaczające poprzez studnie rewizyjne, na etapie projektu wykonać odpowiedni przelew ze spustem odprowadzający wody do kolektora powodziowego, a dalej do zbiornika retencyjnego i pompowni powodziowej

3.2.2.3. Zlewnia nr 3 – nie zagrożona

3.2.2.4. Zlewnia nr 4 – nie zagrożona

Sama zlewnia nie zagrożona przez powódź, na etapie pt należy rozważyć wykonanie przelewu (z kanału biegnącego od końca rynsztoka do przepustu wałowego njr 2) do zbiornika retencyjnego

3.2.2.5. Zlewnia nr 5 – nie zagrożona

3.2.2.6. Zlewnia Zamłynie – zagrożona

Odprowadzenie ścieków deszczowych w normalnych warunkach zapewnia pompownia deszczowa. Przy normalnej pracy pompowni, zagrożeń dla odwadnianego terenu brak. Zagrożenia podstopień sieci deszczowej pojawić się mogą w wyniku awarii urządzeń pompowni, dłuższych przerw w dostawie energii elektrycznej oraz w wyniku awarii wałów powodziowych. Wszystkie te aspekty należy brać pod uwagę podczas projektu technicznego kanalizacji deszczowej w zlewni :Zamłynie”.

3.2.3. Pompownia powodziowa

Pompownia powodziowa będzie mieć za zadanie podanie wód deszczowych lub roztopowych do międzywała rzeki Warty w przypadku zamknięcia przepustów wałowych nr 1 oraz nr 2 przez wezbrania rzeki Warty.

Do pompowni powodziowej kierowane będą wody deszczowe oraz roztopowe ze zlewni nr 2 oraz zlewni nr 4.

Konieczna wydajność pompowni – 207,8 + 457,9 = 665,7 l/s = 2396,5 m3/h

Q pp = 665,7 dm3/s = 2396,5 m3/h

Wysokość geometryczna podnoszenia pomp = rz. korony wału – rz. l.w minimalnej w zbiorniku retencyjnym= 143,40 – 141,6 =1,8 m

H g  = 1,8 m

Przyjęto trzy pompy śmigłowe, jednostopniowe, zatapialne grupy Powen-Wafapomp SA typu 40PZ23-4 z silnikiem 11  kW każda

Parametry pracy jednej pompy :

Q = 850 m3/h 			H man = 2,4 m

Łączna wydajność trzech pomp wyniesie 2550 m3/h czyli 106% wymaganej wydajności miarodajnej.

Sterowanie pomp – poziomami wody w zbiorniku retencyjnym. Pompy zabezpieczyć przed zanieczyszczeniami. Pompownię należy zaprojektować jako przystosowaną do pracy automatycznej, z możliwością sterowania ręcznego oraz zapewnić odpowiedni monitoring.

Ostateczny dobór pomp – na etapie projektu technicznego.

3.2.4. Zbiornik retencyjny

Zbiornik retencyjny przewiduje się przede wszystkim dla celów magazynowania i oczyszczania wody deszczowej, zrzucanej ze zlewni nr 2 i nr 4 w czasie wysokich stanów rzeki Warty i zamknięcia klap w przepustach wałowych nr 1 oraz nr 2, a także do odpowiedniego sterowania pracą pomp w pompowni powodziowej. Stanowi on niejako nieodłączną część pompowni powodziowej, bez niego praca pompowni byłaby niemożliwa

Zbiornik powstaje na bazie istniejącego, stałego stawu,  o powierzchni ca  ha, oraz planowanej dodatkowej powierzchni zalewu, która powstanie w wyniku spiętrzenia wody na pompowni do rzędnej 142,00.

Charakterystyczne poziomy zbiornika:

- 141,60 – najwyższa rzędna odpływu grawitacyjnego

- 141,70 – rzędna załączenia pompy nr 1, wyłączania  - 141,60 mnpm

- 141,80 – rzędna załączenia pompy nr 2, wyłączania – 141,70 mnpm

- 142,00 – rzędna załączenia pompy nr 3, wyłączania -  141,80 mnpm

Pojemność retencyjna zbiornika wyniesie:

V r = (F p – F n) x h

gdzie :

- F p  - powierzchnia zalewu przy rzędnej piętrzenia 142,00 mnpm [m2]

- F n – powierzchnia zbiornika aktualna, rzędna 141,60 mnpm [m2]

- h – różnica między normalnym a maksymalnym piętrzeniem zbiornika [m]

V r = (F p – F n) x h = (5400 – 1800) 0,4  = 1440 m3

V r  = 144-0 m3

Zbiornik spiętrzy się do lustra wody wyłącznie w czasie powodzi na rzece Warcie, w innych okresach będzie mieć dotychczasową powierzchnię i pojemność, czyli pojemność dodatkowa będzie zbiornikiem suchym, umożliwiająca działalność rolniczą, należy jednak w miejscowym planie zagospodarowania Burzenina przewidzieć odpowiednie ograniczenia na tym terenie, lub wykupić teren.

Lokalizacja zbiornika – zgodnie z załącznikiem nr 4.3.

3.3. Etapy realizacji

Etapy realizacji powyższej koncepcji uwzględniają wymogi techniczne, czyli priorytety autora, natomiast nic nie stoi na przeszkodzie, aby inwestor etapował przedsięwzięcie według swoich politycznych i finansowych możliwości, należy jednak przy innych podziałach zachować sens techniczny robót.

3.3.1. Etap I.

Zlewnia nr 2, zlewnia nr 3, zlewnia nr 5

3.3.2. Etap II

Zlewnia nr 1, zlewnia nr 4

3.3.3. Etap nr III

Zlewnia Zamłynie

3.3.4. Etap nr IV

Zagrożenia powodziowe - pompownia powodziowa, zbiornik retencyjny, kanał powodziowy

3.4. Zestawienia szacunkowych kosztów